## Slide 1: NIVELCO NIVOPRESS NPK-210-2

## Slide 2: Merenje nivoa
Nivo je visina tečnog ili čvrstog (usinjenog, praškastog) materijala u posudi. Nivo je tehnološki parametar koji nam je često neophodan za regulisanje rada tehnološkog aparata i samih procesa.
Metode merenje nivoa se mogu podeliti u dve grupe:
  1. Metode kontinualnog merenja
  2. Detekcija nivoa

## Slide 3: Kontinualno merenje nivoa
Senzori u svakom trenutku pružaju informaciju o nivou materijala u rezervoaru/silosu
Koriste se
  Hidrostatički senzori
  Senzori na principu plovka
  Kapacitivni senzori
  Otpornički senzori nivoa
  Ultrazvučni senzori

## Slide 4: Hidrostatički senzori nivoa
Mogu da se primenjuju samo za merenje nivoa tečnosti
Ako je slobodna površina tečnosti, čiji se nivo meri, na atmosferskom pritisku, tada je pritisak u mirnom i homogenom fluidu gustine na dubini veći u odnosu na atmosferski za:
Merenjem relativnog pritiska , moguće je dobiti informaciji o dubini, odnosno nivou
Ukoliko je pritisak gasa iznad tečnosti , različit od atmosferskog, (zatvoren rezervoar) pritisak na nekoj dubini je:
Tako da se dubina, odnosno nivo, može dobiti na osnovu diferencijalnog pritiska:

## Slide 5: NIVELCO NIVOPRESS NPK-210-2
N – Senzor nivoa tečnosti
P – Čelično kućište
K – Izlazni signal 4-20mA + HART protokol
2 – Keramički senzor
1 – Opseg merenja od 0 do 100 mbar-a
0
2
Dužina kabla od 2m

## Slide 6: NIVELCO NIVOPRESS NPK-210-2
Merenje pritiska na osnovu pijezoelektričnog efekta
Tehničke karakteristike
  Može da meri dubine (nivo) do 200m
  Napon napajanja između 12 V i 30 V DC
  Za upotrebu na temperaturama između -30 °C i 60 °C
  Zaštita IP68 (6 – potpuna zaštita od prašine, 8 – zaštita od vode prilikom trajnog uranjanja)
  Dimenzije: Ø22 x 173 mm
  Masa: 0.2 kg

## Slide 7: NIVELCO NIVOPRESS NPK-210-2

## Slide 8: Povezivanje senzora
1 – Uzemljenje
2 – Pozitivan kraj napajanja
3 – Negativan kraj napajanja
L – Otvorena vazdušna cev – čemu služi?