## Slide 1: LOREME Pt100 SIEMENS SITRANS TK-H
Tehnička sredstva automatike
Jaroslav Kičinja

## Slide 2: Temperaturni senzori
Senzor je merni uređaj koji meri(detektuje) veličinu od interesa – u našem slučaju to je temperatura
Senzor je jako bitan element u SAU jer ako senzor ne meri dobro onda nam ni upravljanje nije kvalitetno
Merenje temperature predstavlja jedno od najčešćih i najvažnijih merenja
U industriji se najčešće koristi Celzijus-ova temperaturna skala [˚C]

## Slide 3: Temperaturni senzori
Temperaturni senzori mogu da se podele u kontaktne i bezkontaktne
Kontaktni senzori su u kontaktnu sa medijumom kojem se meri temperaturna dok bezkontaktni nisu
Osnovne vrste kontaktnih senzora su:
  Bimetali
  Otpornički termometri
  Termoparovi
  Termistori
Vrste bezkontaktnih senzora:
  Senzori infracrvenog zračenja

## Slide 4: LOREME Pt100
Spada u grupu otporničkih senzora temperature
Otpornički senzori temperature rade na principu promene otpornosti elementa usled promene temperature.
Otpornički senzori se proizvode od metala u obliku žice. Teorijski se može koristiti bilo koji metal ali se najčešće koristi Platina

## Slide 5: LOREME Pt100
Platina se koristi jer ima najbolju karakteristiku u širokom temperaturnom opsegu
Upravo nam oznaka Pt100 govori da je u pitanju Platina(Pt) a broj 100 u oznaci govori da na 0˚C ima otpornost od 100Ω (tako postoji i Pt1000)

## Slide 6: Karakteristike Pt100
Osnovne karakteristike:
  Analogni senzor temperature
  Osetljivost je približno 10µV/°C
  Specifična otpornost : ρ = 0,1 µΩm
  Čistoća Platine: 99,999%
  Opseg od -260 do 650 ˚C (max 1500 ˚C)
  Proboj izolacije: 500V DC
  Pritisak oko 50bar

## Slide 7: Ugradnja Pt100
Ugradna dužina termometra utiče na tačnost.
Mogućnost ugradnje: u cevovode, rezervoare i druge delove postrojenja.
Pri ugradnji u cevovode idealno je da ugradna dužina bude veća od polovine prečnika cevovoda.
Ugrađuje se, ako je moguće, suprotno proticanju fluida

## Slide 8: SIEMENS SITRANS TK-H
Je Transmiter koji električnu otpornost pretvara u standardni električni signal jačine struje od 4 do 20 mA
Konfigurisan za opseg od -10 do 100 ˚C
Ima linearnu karakteristiku
Napajanje: 8 do 35V DC

## Slide 9: Veza transmitera i senzora
Najbolje bi bilo da transmiter bude odmah u glavi senzora jer on uzima u obzir i otpornost žice kojim su senzor i transmiter spojeni
Što je duža žica, otpornost je veća a samim tim veća je i greška merenja
U nekim slučajevima to nije moguće zbog visokih temperatura pa su senzor i transmiter fizički daleko jedan od drugog

## Slide 10: Veza transmitera i senzora
Veza otporničkog senzora i transmitera može biti dvožična, trožična ili četvorožična

## Slide 11: Veza transmitera i senzora
Dvožični spoj – otpornost žice kojom su spojeni i otpornost Pt100 su u rednoj vezi pa se otpornosti sabiraju što se manifestuje „većom“ temperaturom
Trožiči spoj - vršimo kompenzaciju otpornosti(rešavamo problem dvožične veze). Zahtev je da sva 3 otpornika imaju identične karakteristike i da su na istoj temperaturi
Četvorožični spoj – 2 žice služe za napajanje i na njima imamo padove napona a 2 žice se koriste za merenje otpornosti na samom termootporniku i tu nemamo pad napona

## Slide 12: Šema povezivanja

## Slide 13: Računanje temperature
Strujni opseg je od 4mA do 20mA
Temperaturni opseg od -10˚C do 100˚C
Izmerena struja I – struja očitana sa ampermetra [mA]
Formula za računanje temperature u opštem slučaju: T[˚C] = (I – Imin)* + Tmin
A u našem slučaju: T[˚C] = (I – 4mA)* + (-10˚C)

## Slide 14: Hvala na pažnji 