## Slide 1: УЛТРАЗВУЧНИ СЕНЗОРИ НИВОА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
КАТЕДРА ЗА АУТОМАТИКУ И УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА
Александра Сопка

## Slide 2
УЛТРАЗВУЧНИ СЕНЗОРИ НИВОА
Основне карактеристике
SIEMENS MILITRONICS POINTEK ULS 200
Основне карактеристике
Поставка
Спецификације
Монтажа
Повезивање

## Slide 3: УЛТРАЗВУЧНИ СЕНЗОРИ НИВОА • Основне карактеристике
Мерење нивоа било какве материје (течности, уситњеног материјала)
Раде на принципу детекције времена рефлексије ултразвучних таласа: h=T (ν је брзина звучних таласа у мерном медију)
Висока поузданост
Велика примена у индустрији (идеални су за бесконтактно мерење нивоа неких веома вискозних течности као то су мазут, латекс и везива)
Већа цена
Отпорни су и раде лепо у различитим условима
Погодни и за проводне и непроводне материјале
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕДАЈНИК/
ПРИЈЕМНИК

## Slide 4: Основне карактеристике
Типични опсег од 0.6 до 70 m
Тачност ±0.1%
Напон напајања 24 V, 110 V, 220 V фреквенције 50 до 60 Hz, или 24 V једносмерне струје
Могућност рада при температури од -30 до +75 °С и притиску од od 0.03 до 0.3 MP
За правилан рад ултразвучног сензора, неопходна је мирна површина и одсуство лажних рефлекса са бочних зидова или са горњег зида резервоара

## Slide 5
Изглед ултразвучних сензора нивоа

## Slide 6
Практично постоји пар ограничења код ових сензора:
пена на површини сензора може да апсорбује звук
брзина звука варира са температуром околине
турбуленција може да доведе до погрешних очитавања вредности са сензора
нагомилавање прашине на антени

## Slide 7
Приликом поставке ове врсте сензора, веома је битно водити рачуна:
о изгледу силоса
о ширини звучног таласа
да ли постоји неки мешач
о начину пуњења силоса

## Slide 8: SIEMENS MILITRONICS POINTEK ULS 200

## Slide 9
Процесни ултразвучни сензор који пружа високо или ниско стање нивоа течности или чврстих материја
Садржи ултразвучни трансдуцер и температурни сензор
Трансдуцер емитује серије ултразвучних импулса и прима ехо тих импулса који се рефлектују о материјал
Pointek ULS 200 процесира ехо (филтеризација неопходна због разликовања правог еха који долази од материјала и лажног еха који долази од акустичке и електричне буке и сл.)
POINTEK ULS 200 је одличан уређај за детекцију, али за „ backup“ уређаје треба користити CLS 200.

## Slide 10: Спецификације

## Slide 11: Монтажа
температура околине
-40 до +60 °С
јасна звучна путања нормална на површину материјала
лак приступ за гледање екрана и програмирање (преко два тастера)
без звучних сметњи од неких постојеђих препрека на путу таласа

## Slide 12: Монтажа
Лице сензора мора да буде најмање 25cm изнад највише очекиваног нивоа

## Slide 13: Повезивање сензора

## Slide 14: Хвала на пажњи 